S型单级双吸离心泵是新型节能卧式中开泵，供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体，根据用户需求，通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体，该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田排灌及各种水利工程。

结构说明
本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方，与轴线垂直成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电机。从传动方向看去，水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
泵主要零件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进出水法兰上，制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部，制有放水的管螺孔。
经过静平衡校验的叶轮，用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上，其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端，用黄油润滑。
双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。
泵通过弹性联轴器由电动机直接传动，必要时亦可用内燃机传动。
轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。

S型单级双吸离心泵 — 技术参数查看

| 型号 | 流量Q ( m3/h) | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 功率(KW) |  | 效率η (%) | 汽蚀余量(NPSH)r(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轴功率 | 电机功率 |  |  |
| 100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
| 100S90A | 72 | 75 |  | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
| 150S100 | 160 | 100 |  | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
| 150S78 | 160 | 78 |  | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 |
| 150S78A | 144 | 62 |  | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 |
| 150S50 | 160 | 50 |  | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 |
| 150S50A | 144 | 40 |  | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 |
| 150S50B | 133 | 36 |  | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 |
| 200S95 | 280 | 95 |  | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 |
| 200S95A | 270 | 75 |  | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 |
| 200S63 | 280 | 63 |  | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
| 200S63A | 270 | 46 |  | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
| 200S42 | 280 | 42 |  | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
| 200S42A | 270 | 36 |  | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
| 250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 |
| 250S65A | 468 | 54 |  | 89.4 | 110 | 77 | 3 |
| 250S39 | 485 | 39 |  | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
| 250S39A | 468 | 30.5 |  | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 |
| 250S24 | 485 | 24 |  | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
| 250S24A | 414 | 20.3 |  | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 |
| 250S14 | 485 | 14 |  | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
| 250S14A | 432 | 11 |  | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 |
| 300S110 | 790 | 110 |  | 295.7 | 440 | 80 | 4 |
| 300S90 | 790 | 90 |  | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 |
| 300S90A | 756 | 78 |  | 217 | 280 | 74 | 4 |
| 300S90B | 720 | 67 |  | 180 | 220 | 73 | 4 |
| 300S58 | 790 | 58 |  | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 |
| 300S58A | 720 | 49 |  | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 |
| 300S58B | 684 | 43 |  | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
| 300S32 | 790 | 32 |  | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 |
| 300S32A | 720 | 26 |  | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
| 300S19 | 790 | 19 |  | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 |
| 300S19A | 720 | 16 |  | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
| 300S12 | 790 | 12 |  | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
| 300S12A | 684 | 10 |  | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 |
| 350S125 | 1260 | 125 |  | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 |
| 350S125A | 1181 | 112 |  | 462 | 630 | 78 | 5.4 |
| 350S125B | 1098 | 96 |  | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
| 350S75 | 1260 | 75 |  | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 |
| 350S75A | 1170 | 65 |  | 247 | 280 | 84 | 5.8 |
| 350S75B | 1080 | 55 |  | 197 | 220 | 82 | 5.8 |
| 350S44 | 1260 | 44 |  | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 |
| 350S44A | 1116 | 36 |  | 131 | 160 | 84 | 6.3 |
| 350S26 | 1260 | 26 |  | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
| 350S26A | 1116 | 21.5 |  | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 |
| 350S16 | 1260 | 16 |  | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 |
| 350S16A | 1044 | 13.4 |  | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 |
| 500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 |
| 500S98A | 1872 | 83 |  | 540 | 630 | 78.5 | 4 |
| 500S98B | 1746 | 74 |  | 452 | 560 | 78 | 4 |
| 500S59 | 2020 | 59 |  | 391 | 450 | 83 | 4.5 |
| 500S59A | 1872 | 49 |  | 333 | 400 | 75 | 4.5 |
| 500S59B | 1746 | 40 |  | 257 | 315 | 74 | 4.5 |
| 500S35 | 2020 | 35 |  | 219 | 280 | 88 | 4.8 |
| 500S35A | 1746 | 27 |  | 151 | 220 | 85 | 4.8 |
| 500S22 | 2020 | 22 |  | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 |
| 500S22A | 1746 | 17 |  | 101 | 132 | 80 | 5.2 |
| 500S13 | 2020 | 13 |  | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 |
| 600S75 | 3170 | 75 |  | 727 | 800 | 89 | 7.5 |
| 600S75A | 2880 | 65 |  | 580 | 630 | 88 | 7.5 |
| 600S47 | 3170 | 47 |  | 465 | 560 | 88 | 7.5 |
| 600S32 | 3170 | 32 |  | 310 | 400 | 89 | 7.5 |
| 600S32A | 2880 | 27 |  | 238 | 280 | 89 | 7.5 |
| 600S22 | 3170 | 22 |  | 223 | 280 | 85 | 7.5 |
| 600S22A | 2880 | 18.2 |  | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 |